## Sheet1
设备编号 | 点位地址 | 点位类型 | system_id | system_name | device_id | device_name | position_id | position_name | position_name_explain1 | position_name_explain2 | position_id_database
T_1 | /CH_1/T_1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0101 | 温度传感器 | 000001 | 温度 | 单位：℃ |  | 10030101000001
T_2 | /CH_1/T_2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0102 | 温度传感器 | 000002 | 温度 | 单位：℃ |  | 10030102000002
P_1 | /CH_1/P_1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0201 | 压力传感器 | 000003 | 压力 | 单位：bar |  | 10030201000003
P_2 | /CH_1/P_2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0202 | 压力传感器 | 000004 | 压力 | 单位：bar |  | 10030202000004
T_3 | /CH_1/T_3/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0103 | 温度传感器 | 000005 | 温度 | 单位：℃ |  | 10030103000005
T_4 | /CH_1/T_4/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0104 | 温度传感器 | 000006 | 温度 | 单位：℃ |  | 10030104000006
P_3 | /CH_1/P_3/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0203 | 压力传感器 | 000007 | 压力 | 单位：bar |  | 10030203000007
P_4 | /CH_1/P_4/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0204 | 压力传感器 | 000008 | 压力 | 单位：bar |  | 10030204000008
V11a | /CH_1/V11a/BI_ZF_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0301 | 阀门 | 000009 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030301000009
V11a | /CH_1/V11a/BI_ZF_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0301 | 阀门 | 000010 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030301000010
V11a | /CH_1/V11a/BO_ZF_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0301 | 阀门 | 000011 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030301000011
V11b | /CH_1/V11b/BI_ZF_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0302 | 阀门 | 000012 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030302000012
V11b | /CH_1/V11b/BI_ZF_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0302 | 阀门 | 000013 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030302000013
V11b | /CH_1/V11b/BO_ZF_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0302 | 阀门 | 000014 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030302000014
V11c | /CH_1/V11c/BI_LN_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0303 | 阀门 | 000015 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030303000015
V11c | /CH_1/V11c/BI_LN_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0303 | 阀门 | 000016 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030303000016
V11c | /CH_1/V11c/BO_LN_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0303 | 阀门 | 000017 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030303000017
V11d | /CH_1/V11d/BO_LN_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0304 | 阀门 | 000018 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030304000018
V11d | /CH_1/V11d/BI_LN_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0304 | 阀门 | 000019 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030304000019
V11d | /CH_1/V11d/BI_LN_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0304 | 阀门 | 000020 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030304000020
V12a | /CH_1/V12a/BI_ZF_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0305 | 阀门 | 000021 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030305000021
V12a | /CH_1/V12a/BI_ZF_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0305 | 阀门 | 000022 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030305000022
V12a | /CH_1/V12a/BO_ZF_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0305 | 阀门 | 000023 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030305000023
V12b | /CH_1/V12b/BO_ZF_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0306 | 阀门 | 000024 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030306000024
V12b | /CH_1/V12b/BI_ZF_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0306 | 阀门 | 000025 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030306000025
V12b | /CH_1/V12b/BI_ZF_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0306 | 阀门 | 000026 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030306000026
V12c | /CH_1/V12c/BO_LN_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0307 | 阀门 | 000027 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030307000027
V12c | /CH_1/V12c/BI_LN_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0307 | 阀门 | 000028 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030307000028
V12c | /CH_1/V12c/BI_LN_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0307 | 阀门 | 000029 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030307000029
V12d | /CH_1/V12d/BO_LN_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0308 | 阀门 | 000030 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030308000030
V12d | /CH_1/V12d/BI_LN_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0308 | 阀门 | 000031 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030308000031
V12d | /CH_1/V12d/BI_LN_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0308 | 阀门 | 000032 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030308000032
地源泵2 | /CP/DYB_2/BO_DYB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000033 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030401000033
地源泵2 | /CP/DYB_2/P_5/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000034 | 出泵压力P_5 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030401000034
地源泵2 | /CP/DYB_2/P_6/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000035 | 进泵压力P_6 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030401000035
地源泵2 | /CP/DYB_2/BI_DYB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000036 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030401000036
地源泵2 | /CP/DYB_2/BI_DYB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000037 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030401000037
地源泵2 | /CP/DYB_2/BI_DYB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000038 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030401000038
地源泵2 | /CP/DYB_2/AI_DYB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000039 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030401000039
地源泵2 | /CP/DYB_2/AO_DYB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000040 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030401000040
地源泵2 | /CP/DYB_2/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000041 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030401000041
地源泵2 | /CP/DYB_2/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0401 | 水泵 | 000042 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030401000042
用户泵3 | /CP/YHB_3/BO_YHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000043 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030402000043
用户泵3 | /CP/YHB_3/P_7/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000044 | 进泵压力P_7 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030402000044
用户泵3 | /CP/YHB_3/P_8/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000045 | 出泵压力P_8 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030402000045
用户泵3 | /CP/YHB_3/BI_YHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000046 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030402000046
用户泵3 | /CP/YHB_3/BI_YHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000047 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030402000047
用户泵3 | /CP/YHB_3/BI_YHB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000048 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030402000048
用户泵3 | /CP/YHB_3/AI_YHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000049 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030402000049
用户泵3 | /CP/YHB_3/AO_YHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000050 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030402000050
用户泵3 | /CP/YHB_3/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000051 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030402000051
用户泵3 | /CP/YHB_3/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0402 | 水泵 | 000052 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030402000052
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/BO_HHWP_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000053 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030403000053
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/P_11/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000054 | 进泵压力P_11 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030403000054
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/P_12/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000055 | 出泵压力P_12 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030403000055
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/BI_HHWP_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000056 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030403000056
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/BI_HHWP_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000057 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030403000057
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/BI_HHWP_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000058 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030403000058
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/AI_HHWP_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000059 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030403000059
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/AO_HHWP_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000060 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030403000060
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000061 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030403000061
锅炉循环泵5_1 | /CP/HHWP5_1/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0403 | 水泵 | 000062 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030403000062
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/BO_HHWP_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000063 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030404000063
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/P_13/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000064 | 进泵压力P_13 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030404000064
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/P_14/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000065 | 出泵压力P_14 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030404000065
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/BI_HHWP_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000066 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030404000066
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/BI_HHWP_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000067 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030404000067
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/BI_HHWP_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000068 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030404000068
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/AI_HHWP_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000069 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030404000069
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/AO_HHWP_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000070 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030404000070
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000071 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030404000071
锅炉循环泵5_2 | /CP/HHWP5_2/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0404 | 水泵 | 000072 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030404000072
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/BO_HHWP_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000073 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030405000073
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/P_15/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000074 | 进泵压力P_15 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030405000074
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/P_16/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000075 | 出泵压力P_16 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030405000075
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/BI_HHWP_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000076 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030405000076
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/BI_HHWP_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000077 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030405000077
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/BI_HHWP_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000078 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030405000078
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/AI_HHWP_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000079 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030405000079
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/AO_HHWP_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000080 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030405000080
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000081 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030405000081
锅炉循环泵5_3 | /CP/HHWP5_3/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0405 | 水泵 | 000082 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030405000082
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/BI_XHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000083 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030406000083
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/BI_XHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000084 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030406000084
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/BI_XHB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000085 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030406000085
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/AI_XHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000086 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030406000086
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/AO_XHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000087 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030406000087
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/BO_XHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000088 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030406000088
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/P_33/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000089 | 进泵压力P_33 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030406000089
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/P_34/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000090 | 出泵压力P_34 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030406000090
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000091 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030406000091
氢燃料电池预热循环泵10-1 | /CP/XHB10_1/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0406 | 水泵 | 000092 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030406000092
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/BI_XHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000093 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030407000093
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/BI_XHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000094 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030407000094
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/BI_XHB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000095 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030407000095
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/AI_XHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000096 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030407000096
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/AO_XHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000097 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030407000097
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/BO_XHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000098 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030407000098
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/P_35/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000099 | 进泵压力P_35 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030407000099
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/P_36/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000100 | 出泵压力P_36 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030407000100
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000101 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030407000101
氢燃料电池预热循环泵10-2 | /CP/XHB10_2/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0407 | 水泵 | 000102 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030407000102
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/BI_XHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000103 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030408000103
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/BI_XHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000104 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030408000104
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/BI_XHB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000105 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030408000105
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/AI_XHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000106 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030408000106
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/AO_XHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000107 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030408000107
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/BO_XHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000108 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030408000108
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/P_29/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000109 | 进泵压力P_29 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030408000109
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/P_30/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000110 | 出泵压力P_30 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030408000110
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000111 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030408000111
蓄水箱循环泵7_1 | /CP/XHB7_1/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0408 | 水泵 | 000112 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030408000112
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/BI_XHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000113 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030409000113
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/BI_XHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000114 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030409000114
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/BI_XHB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000115 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030409000115
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/AI_XHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000116 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030409000116
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/AO_XHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000117 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030409000117
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/BO_XHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000118 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030409000118
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/P_31/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000119 | 进泵压力P_31 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030409000119
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/P_32/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000120 | 出泵压力P_32 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030409000120
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000121 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030409000121
蓄水箱循环泵7_2 | /CP/XHB7_2/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0409 | 水泵 | 000122 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030409000122
补水泵16_1 | /CP/BSB_16_1/BI_BSB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0410 | 水泵 | 000123 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030410000123
补水泵16_1 | /CP/BSB_16_1/BI_BSB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0410 | 水泵 | 000124 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030410000124
补水泵16_1 | /CP/BSB_16_1/BI_BSB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0410 | 水泵 | 000125 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030410000125
补水泵16_1 | /CP/BSB_16_1/BO_BSB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0410 | 水泵 | 000126 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030410000126
补水泵16_1 | /CP/BSB_16_1/P_19/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0410 | 水泵 | 000127 | 进泵压力P_19 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030410000127
补水泵16_1 | /CP/BSB_16_1/P_20/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0410 | 水泵 | 000128 | 出泵压力P_20 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030410000128
补水泵16_1 | /CP/BSB_16_1/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0410 | 水泵 | 000129 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030410000129
补水泵16_1 | /CP/BSB_16_1/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0410 | 水泵 | 000130 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030410000130
补水泵16_2 | /CP/BSB_16_2/BI_BSB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0411 | 水泵 | 000131 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030411000131
补水泵16_2 | /CP/BSB_16_2/BI_BSB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0411 | 水泵 | 000132 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030411000132
补水泵16_2 | /CP/BSB_16_2/BI_BSB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0411 | 水泵 | 000133 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030411000133
补水泵16_2 | /CP/BSB_16_2/BO_BSB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0411 | 水泵 | 000134 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030411000134
补水泵16_2 | /CP/BSB_16_2/P_21/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0411 | 水泵 | 000135 | 进泵压力P_21 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030411000135
补水泵16_2 | /CP/BSB_16_2/P_22/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0411 | 水泵 | 000136 | 出泵压力P_22 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030411000136
补水泵16_2 | /CP/BSB_16_2/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0411 | 水泵 | 000137 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030411000137
补水泵16_2 | /CP/BSB_16_2/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0411 | 水泵 | 000138 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030411000138
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/BI_XHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000139 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030412000139
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/BI_XHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000140 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030412000140
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/BI_XHB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000141 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030412000141
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/AI_XHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000142 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030412000142
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/AO_XHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000143 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030412000143
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/BO_XHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000144 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030412000144
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/P_23/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000145 | 进泵压力P_23 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030412000145
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/P_24/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000146 | 出泵压力P_24 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030412000146
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000147 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030412000147
主循环泵11_1 | /CP/XHB11_1/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0412 | 水泵 | 000148 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030412000148
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/BI_XHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000149 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030413000149
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/BI_XHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000150 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030413000150
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/BI_XHB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000151 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030413000151
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/AI_XHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000152 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030413000152
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/AO_XHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000153 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030413000153
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/BO_XHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000154 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030413000154
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/P_25/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000155 | 进泵压力P_25 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030413000155
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/P_26/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000156 | 出泵压力P_26 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030413000156
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000157 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030413000157
主循环泵11_2 | /CP/XHB11_2/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0413 | 水泵 | 000158 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030413000158
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/BI_XHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000159 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030414000159
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/BI_XHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000160 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030414000160
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/BI_XHB_AM/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000161 | 水泵手自动状态 | {0=false,1=true} | ture=自动，false=手动 | 10030414000161
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/AI_XHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000162 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030414000162
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/AO_XHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000163 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=自动，false=手动 | 10030414000163
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/BO_XHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000164 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030414000164
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/P_27/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000165 | 进泵压力P_27 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030414000165
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/P_28/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000166 | 出泵压力P_28 | 单位：bar | ture=启动，false=停止 | 10030414000166
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000167 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030414000167
主循环泵11_3 | /CP/XHB11_3/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0414 | 水泵 | 000168 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030414000168
进地热井1 | /DRJ/DRJ1/F1_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0501 | 地热井 | 000169 | 流量 | 单位：m³/h | ture=清除故障 | 10030501000169
进地热井1 | /DRJ/DRJ1/T2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0501 | 地热井 | 000170 | 温度 | 单位：℃ | ture=清除故障 | 10030501000170
进地热井1 | /DRJ/DRJ1/P38/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0501 | 地热井 | 000171 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030501000171
进地热井2 | /DRJ/DRJ2/T4/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0502 | 地热井 | 000172 | 温度 | 单位：℃ | ture=清除故障 | 10030502000172
进地热井2 | /DRJ/DRJ2/P40/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0502 | 地热井 | 000173 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030502000173
进地热井2 | /DRJ/DRJ2/F2_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0502 | 地热井 | 000174 | 流量 | 单位：m³/h | ture=清除故障 | 10030502000174
进地热井3 | /DRJ/DRJ3/F3_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0503 | 地热井 | 000175 | 流量 | 单位：m³/h | ture=清除故障 | 10030503000175
进地热井3 | /DRJ/DRJ3/P42/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0503 | 地热井 | 000176 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030503000176
进地热井3 | /DRJ/DRJ3/T6/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0503 | 地热井 | 000177 | 温度 | 单位：℃ | ture=清除故障 | 10030503000177
蓄水箱液位 Y1 | /WT/AI_EST_L/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000178 | 液位 | 单位：m | ture=清除故障 | 10030601000178
补水箱液位 Y2 | /WT/AI_SFWT_L/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000179 | 液位 | 单位：m | ture=清除故障 | 10030601000179
蓄能水箱压力监测 P2 | /WT/AI_EST_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0205 | 压力传感器 | 000180 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030205000180
出蓄水箱总管温度 T_5 | /WT/T_5/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0105 | 温度传感器 | 000181 | 温度 | 单位：℃ | ture=清除故障 | 10030105000181
出蓄水箱总管压力 P_49 | /WT/P_49/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0206 | 压力传感器 | 000182 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030206000182
出蓄水箱总管温度 T_6 | /WT/T_6/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0106 | 温度传感器 | 000183 | 温度 | 单位：℃ | ture=清除故障 | 10030106000183
能源站回水管除污器前压力监测 P3 | /SXT/AI_RW_P3/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0207 | 压力传感器 | 000184 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030207000184
能源站回水管除污器后压力监测 P4 | /SXT/AI_RW_P4/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0208 | 压力传感器 | 000185 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030208000185
接DK-1及DK-2地块供水管压力监测 P5 | /SXT/AI_SW_P5/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0209 | 压力传感器 | 000186 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030209000186
接DK-1及DK-2地块供水管温度监测 T14 | /SXT/AI_SW_T14/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0107 | 温度传感器 | 000187 | 温度 | 单位：℃ | ture=清除故障 | 10030107000187
锅炉回水总管温度监测 T15 | /SXT/AI_RW_T15/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0108 | 温度传感器 | 000188 | 温度 | 单位：℃ | ture=清除故障 | 10030108000188
锅炉回水总管压力监测 P6 | /SXT/AI_RW_P6/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0210 | 压力传感器 | 000189 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030210000189
旁通管压差监测 △P | /SXT/AI_PT_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0211 | 压力传感器 | 000190 | 压力 | 单位：bar | ture=清除故障 | 10030211000190
V3 | /SXT/V3/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0309 | 阀门 | 000191 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030309000191
V3 | /SXT/V3/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0309 | 阀门 | 000192 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030309000192
V3 | /SXT/V3/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0309 | 阀门 | 000193 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030309000193
V4 | /SXT/V4/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0310 | 阀门 | 000194 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030310000194
V4 | /SXT/V4/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0310 | 阀门 | 000195 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030310000195
V4 | /SXT/V4/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0310 | 阀门 | 000196 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030310000196
V5 | /SXT/V5/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0311 | 阀门 | 000197 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030311000197
V5 | /SXT/V5/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0311 | 阀门 | 000198 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030311000198
V5 | /SXT/V5/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0311 | 阀门 | 000199 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030311000199
V6 | /SXT/V6/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0312 | 阀门 | 000200 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030312000200
V6 | /SXT/V6/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0312 | 阀门 | 000201 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030312000201
V6 | /SXT/V6/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0312 | 阀门 | 000202 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030312000202
V7 | /SXT/V7/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0313 | 阀门 | 000203 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030313000203
V7 | /SXT/V7/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0313 | 阀门 | 000204 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030313000204
V7 | /SXT/V7/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0313 | 阀门 | 000205 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030313000205
V8 | /SXT/V8/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0314 | 阀门 | 000206 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030314000206
V8 | /SXT/V8/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0314 | 阀门 | 000207 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030314000207
V8 | /SXT/V8/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0314 | 阀门 | 000208 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030314000208
V9 | /SXT/V9/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0315 | 阀门 | 000209 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030315000209
V9 | /SXT/V9/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0315 | 阀门 | 000210 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030315000210
V9 | /SXT/V9/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0315 | 阀门 | 000211 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030315000211
V10 | /SXT/V10/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0316 | 阀门 | 000212 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030316000212
V10 | /SXT/V10/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0316 | 阀门 | 000213 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030316000213
V10 | /SXT/V10/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0316 | 阀门 | 000214 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030316000214
V13 | /SXT/V13/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0317 | 阀门 | 000215 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030317000215
V13 | /SXT/V13/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0317 | 阀门 | 000216 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030317000216
V13 | /SXT/V13/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0317 | 阀门 | 000217 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030317000217
V14 | /SXT/V14/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0318 | 阀门 | 000218 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030318000218
V14 | /SXT/V14/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0318 | 阀门 | 000219 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030318000219
V14 | /SXT/V14/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0318 | 阀门 | 000220 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030318000220
V15 | /SXT/V15/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0319 | 阀门 | 000221 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030319000221
V15 | /SXT/V15/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0319 | 阀门 | 000222 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030319000222
V15 | /SXT/V15/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0319 | 阀门 | 000223 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030319000223
V16 | /SXT/V16/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0320 | 阀门 | 000224 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030320000224
V16 | /SXT/V16/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0320 | 阀门 | 000225 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030320000225
V16 | /SXT/V16/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0320 | 阀门 | 000226 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030320000226
V17 | /SXT/V17/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0321 | 阀门 | 000227 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030321000227
V17 | /SXT/V17/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0321 | 阀门 | 000228 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030321000228
V17 | /SXT/V17/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0321 | 阀门 | 000229 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030321000229
V18 | /SXT/V18/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0322 | 阀门 | 000230 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030322000230
V18 | /SXT/V18/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0322 | 阀门 | 000231 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030322000231
V18 | /SXT/V18/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0322 | 阀门 | 000232 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030322000232
V19 | /SXT/V19/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0323 | 阀门 | 000233 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030323000233
V19 | /SXT/V19/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0323 | 阀门 | 000234 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030323000234
V19 | /SXT/V19/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0323 | 阀门 | 000235 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030323000235
V20 | /SXT/V20/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0324 | 阀门 | 000236 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030324000236
V20 | /SXT/V20/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0324 | 阀门 | 000237 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030324000237
V20 | /SXT/V20/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0324 | 阀门 | 000238 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030324000238
V21 | /SXT/V21/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0325 | 阀门 | 000239 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030325000239
V21 | /SXT/V21/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0325 | 阀门 | 000240 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030325000240
V21 | /SXT/V21/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0325 | 阀门 | 000241 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030325000241
V22 | /SXT/V22/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0326 | 阀门 | 000242 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030326000242
V22 | /SXT/V22/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0326 | 阀门 | 000243 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030326000243
V22 | /SXT/V22/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0326 | 阀门 | 000244 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030326000244
CV | /SXT/CV/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0327 | 阀门 | 000245 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030327000245
CV | /SXT/CV/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0327 | 阀门 | 000246 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030327000246
CV | /SXT/CV/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0327 | 阀门 | 000247 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030327000247
补水泵阀门 | /SXT/BSB_VLV/BI_VLV_ON/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0328 | 阀门 | 000248 | 阀门开到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=开到位 | 10030328000248
补水泵阀门 | /SXT/BSB_VLV/BI_VLV_OFF/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0328 | 阀门 | 000249 | 阀门关到位反馈 | {0=false,1=true} | ture=关到位 | 10030328000249
补水泵阀门 | /SXT/BSB_VLV/BO_VLV_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0328 | 阀门 | 000250 | 阀门控制 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030328000250
电表D_1 | /DB/D_1/DianLiu_BianBi/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000251 | 电流变比 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10030701000251
电表D_1 | /DB/D_1/V_BC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000252 | AB相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030701000252
电表D_1 | /DB/D_1/V_BC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000253 | BC相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030701000253
电表D_1 | /DB/D_1/V_CA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000254 | CA相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030701000254
电表D_1 | /DB/D_1/A_A/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000255 | A相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030701000255
电表D_1 | /DB/D_1/A_B/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000256 | B相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030701000256
电表D_1 | /DB/D_1/A_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000257 | C相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030701000257
电表D_1 | /DB/D_1/PL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000258 | 频率 | 单位：HZ | tue=开，false=关 | 10030701000258
电表D_1 | /DB/D_1/PA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000259 | A相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030701000259
电表D_1 | /DB/D_1/PB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000260 | B相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030701000260
电表D_1 | /DB/D_1/PC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000261 | C相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030701000261
电表D_1 | /DB/D_1/PS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000262 | 总有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030701000262
电表D_1 | /DB/D_1/QA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000263 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030701000263
电表D_1 | /DB/D_1/QB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000264 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030701000264
电表D_1 | /DB/D_1/QC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000265 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030701000265
电表D_1 | /DB/D_1/QS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000266 | 总无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030701000266
电表D_1 | /DB/D_1/GLYS_A/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000267 | A相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030701000267
电表D_1 | /DB/D_1/GLYS_B/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000268 | B相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030701000268
电表D_1 | /DB/D_1/GLYS_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000269 | C相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030701000269
电表D_1 | /DB/D_1/GLYS_S/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000270 | 总功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030701000270
电表D_1 | /DB/D_1/DN_Z/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0701 | 电表 | 000271 | 电量 | 单位：kwh | tue=开，false=关 | 10030701000271
电表D_2 | /DB/D_2/DianLiu_BianBi/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000272 | 电流变比 | 单位：kwh | tue=开，false=关 | 10030702000272
电表D_2 | /DB/D_2/V_AB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000273 | AB相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030702000273
电表D_2 | /DB/D_2/V_BC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000274 | BC相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030702000274
电表D_2 | /DB/D_2/V_CA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000275 | CA相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030702000275
电表D_2 | /DB/D_2/A_A/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000276 | A相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030702000276
电表D_2 | /DB/D_2/A_B/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000277 | B相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030702000277
电表D_2 | /DB/D_2/A_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000278 | C相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030702000278
电表D_2 | /DB/D_2/PL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000279 | 频率 | 单位：HZ | tue=开，false=关 | 10030702000279
电表D_2 | /DB/D_2/PA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000280 | A相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030702000280
电表D_2 | /DB/D_2/PB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000281 | B相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030702000281
电表D_2 | /DB/D_2/PC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000282 | C相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030702000282
电表D_2 | /DB/D_2/PS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000283 | 总有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030702000283
电表D_2 | /DB/D_2/QA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000284 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030702000284
电表D_2 | /DB/D_2/QB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000285 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030702000285
电表D_2 | /DB/D_2/QC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000286 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030702000286
电表D_2 | /DB/D_2/QS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000287 | 总无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030702000287
电表D_2 | /DB/D_2/GLYS_A/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000288 | A相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030702000288
电表D_2 | /DB/D_2/GLYS_B/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000289 | B相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030702000289
电表D_2 | /DB/D_2/GLYS_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000290 | C相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030702000290
电表D_2 | /DB/D_2/GLYS_S/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000291 | 总功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030702000291
电表D_2 | /DB/D_2/DN_Z/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0702 | 电表 | 000292 | 电量 | 单位：kwh | tue=开，false=关 | 10030702000292
电表D_3 | /DB/D_3/DianLiu_BianBi/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000293 | 电流变比 | 单位：kwh | tue=开，false=关 | 10030703000293
电表D_3 | /DB/D_3/V_AB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000294 | AB相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030703000294
电表D_3 | /DB/D_3/V_BC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000295 | BC相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030703000295
电表D_3 | /DB/D_3/V_CA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000296 | CA相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030703000296
电表D_3 | /DB/D_3/A_A/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000297 | A相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030703000297
电表D_3 | /DB/D_3/A_B/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000298 | B相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030703000298
电表D_3 | /DB/D_3/A_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000299 | C相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030703000299
电表D_3 | /DB/D_3/PL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000300 | 频率 | 单位：HZ | tue=开，false=关 | 10030703000300
电表D_3 | /DB/D_3/PA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000301 | A相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030703000301
电表D_3 | /DB/D_3/PB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000302 | B相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030703000302
电表D_3 | /DB/D_3/PC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000303 | C相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030703000303
电表D_3 | /DB/D_3/PS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000304 | 总有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030703000304
电表D_3 | /DB/D_3/QA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000305 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030703000305
电表D_3 | /DB/D_3/QB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000306 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030703000306
电表D_3 | /DB/D_3/QC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000307 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030703000307
电表D_3 | /DB/D_3/QS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000308 | 总无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030703000308
电表D_3 | /DB/D_3/GLYS_A/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000309 | A相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030703000309
电表D_3 | /DB/D_3/GLYS_B/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000310 | B相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030703000310
电表D_3 | /DB/D_3/GLYS_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000311 | C相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030703000311
电表D_3 | /DB/D_3/GLYS_S/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000312 | 总功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030703000312
电表D_3 | /DB/D_3/DN_Z/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0703 | 电表 | 000313 | 电量 | 单位：kwh | tue=开，false=关 | 10030703000313
电表D_4 | /DB/D_4/DianLiu_BianBi/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000314 | 电流变比 | 单位：kwh | tue=开，false=关 | 10030704000314
电表D_4 | /DB/D_4/V_AB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000315 | AB相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030704000315
电表D_4 | /DB/D_4/V_BC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000316 | BC相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030704000316
电表D_4 | /DB/D_4/V_CA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000317 | CA相电压 | 单位：V | tue=开，false=关 | 10030704000317
电表D_4 | /DB/D_4/A_A/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000318 | A相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030704000318
电表D_4 | /DB/D_4/A_B/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000319 | B相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030704000319
电表D_4 | /DB/D_4/A_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000320 | C相电流 | 单位：A | tue=开，false=关 | 10030704000320
电表D_4 | /DB/D_4/PL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000321 | 频率 | 单位：HZ | tue=开，false=关 | 10030704000321
电表D_4 | /DB/D_4/PA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000322 | A相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030704000322
电表D_4 | /DB/D_4/PB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000323 | B相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030704000323
电表D_4 | /DB/D_4/PC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000324 | C相有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030704000324
电表D_4 | /DB/D_4/PS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000325 | 总有功功率 | 单位：KW | tue=开，false=关 | 10030704000325
电表D_4 | /DB/D_4/QA/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000326 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030704000326
电表D_4 | /DB/D_4/QB/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000327 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030704000327
电表D_4 | /DB/D_4/QC/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000328 | A相无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030704000328
电表D_4 | /DB/D_4/QS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000329 | 总无功功率 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030704000329
电表D_4 | /DB/D_4/GLYS_A/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000330 | A相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030704000330
电表D_4 | /DB/D_4/GLYS_B/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000331 | B相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030704000331
电表D_4 | /DB/D_4/GLYS_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000332 | C相功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030704000332
电表D_4 | /DB/D_4/GLYS_S/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000333 | 总功率因数 | 单位：kvar | tue=开，false=关 | 10030704000333
电表D_4 | /DB/D_4/DN_Z/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0704 | 电表 | 000334 | 电量 | 单位：kwh | tue=开，false=关 | 10030704000334
出地热井水管总管水管冷热量监测 E1 | /E_F/E1/E1_T2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0801 | 能量监测 | 000335 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030801000335
出地热井水管总管水管冷热量监测 E1 | /E_F/E1/E1_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0801 | 能量监测 | 000336 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030801000336
出地热井水管总管水管冷热量监测 E1 | /E_F/E1/E1_RL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0801 | 能量监测 | 000337 | 热量 | 单位：GJ/h | tue=开，false=关 | 10030801000337
出地热井水管总管水管冷热量监测 E1 | /E_F/E1/E1_T1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0801 | 能量监测 | 000338 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030801000338
能源站供水管冷热量监测 E2 | /E_F/E2/E2_T2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0802 | 能量监测 | 000339 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030802000339
能源站供水管冷热量监测 E2 | /E_F/E2/E2_T1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0802 | 能量监测 | 000340 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030802000340
能源站供水管冷热量监测 E2 | /E_F/E2/E2_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0802 | 能量监测 | 000341 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030802000341
能源站供水管冷热量监测 E2 | /E_F/E2/E2_RL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0802 | 能量监测 | 000342 | 热量 | 单位：GJ/h | tue=开，false=关 | 10030802000342
接DK-1及DK-2地块供水管冷热量监测 E3 | /E_F/E3/E3_T2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0803 | 能量监测 | 000343 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030803000343
接DK-1及DK-2地块供水管冷热量监测 E3 | /E_F/E3/E3_T1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0803 | 能量监测 | 000344 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030803000344
接DK-1及DK-2地块供水管冷热量监测 E3 | /E_F/E3/E3_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0803 | 能量监测 | 000345 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030803000345
接DK-1及DK-2地块供水管冷热量监测 E3 | /E_F/E3/E3_RL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0803 | 能量监测 | 000346 | 热量 | 单位：GJ/h | tue=开，false=关 | 10030803000346
氢燃料电池余热冬季蓄热时出水管冷热量监测 E4 | /E_F/E4/E4_T1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0804 | 能量监测 | 000347 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030804000347
氢燃料电池余热冬季蓄热时出水管冷热量监测 E4 | /E_F/E4/E4_T2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0804 | 能量监测 | 000348 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030804000348
氢燃料电池余热冬季蓄热时出水管冷热量监测 E4 | /E_F/E4/E4_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0804 | 能量监测 | 000349 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030804000349
氢燃料电池余热冬季蓄热时出水管冷热量监测 E4 | /E_F/E4/E4_RL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0804 | 能量监测 | 000350 | 热量 | 单位：GJ/h | tue=开，false=关 | 10030804000350
地源热泵夏季夜间往蓄水罐蓄冷时出水管冷热量监测 E5 | /E_F/E5/E5_T1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0805 | 能量监测 | 000351 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030805000351
地源热泵夏季夜间往蓄水罐蓄冷时出水管冷热量监测 E5 | /E_F/E5/E5_T2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0805 | 能量监测 | 000352 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030805000352
地源热泵夏季夜间往蓄水罐蓄冷时出水管冷热量监测 E5 | /E_F/E5/E5_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0805 | 能量监测 | 000353 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030805000353
地源热泵夏季夜间往蓄水罐蓄冷时出水管冷热量监测 E5 | /E_F/E5/E5_RL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0805 | 能量监测 | 000354 | 热量 | 单位：GJ/h | tue=开，false=关 | 10030805000354
电锅炉冬季蓄热时出水管冷热量监测 E6 | /E_F/E6/E6_T1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0806 | 能量监测 | 000355 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030806000355
电锅炉冬季蓄热时出水管冷热量监测 E6 | /E_F/E6/E6_T2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0806 | 能量监测 | 000356 | 温度 | 单位：℃ | tue=开，false=关 | 10030806000356
电锅炉冬季蓄热时出水管冷热量监测 E6 | /E_F/E6/E6_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0806 | 能量监测 | 000357 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030806000357
电锅炉冬季蓄热时出水管冷热量监测 E6 | /E_F/E6/E6_RL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0806 | 能量监测 | 000358 | 热量 | 单位：GJ/h | tue=开，false=关 | 10030806000358
进地热井水管总管流量监测 F7 | /E_F/F7/F7_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0901 | 流量监测 | 000359 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030901000359
地源热泵夏季夜间往蓄水罐蓄冷时供水管冷热量监测 F8 | /E_F/F8/F8_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0902 | 流量监测 | 000360 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030902000360
地源热泵蒸发侧流量 F9 | /E_F/F9/F9_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0903 | 流量监测 | 000361 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030903000361
地源热泵地源侧流量 F10 | /E_F/F10/F10_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0904 | 流量监测 | 000362 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030904000362
锅炉2流量 | /E_F/F17/F17_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0906 | 流量监测 | 000363 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030906000363
锅炉1流量 | /E_F/F19/F19_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0905 | 流量监测 | 000364 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10030905000364
水表 W | /E_F/W/W_LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1001 | 水表 | 000365 | 流量 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031001000365
地源热泵 | /CH_1/CH/ZFQ_CS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000366 | 蒸发侧出水温度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000366
地源热泵 | /CH_1/CH/ZFQ_JS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000367 | 蒸发侧进水温度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000367
地源热泵 | /CH_1/CH/LNQ_CS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000368 | 冷凝侧出水温度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000368
地源热泵 | /CH_1/CH/LNQ_JS/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000369 | 冷凝侧进水温度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000369
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_PQT1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000370 | 压缩机1排气温度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000370
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_YGT1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000371 | 压缩机1液管温度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000371
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_XQP1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000372 | 压缩机1吸气温度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000372
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_PQP1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000373 | 压缩机1排气压力 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000373
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_PZF1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000374 | 压缩机1膨胀阀开度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000374
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_DL1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000375 | 压缩机1电流 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000375
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_FH1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000376 | 压缩机1负荷 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000376
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_DL2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000377 | 压缩机2电流 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000377
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_FH2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000378 | 压缩机2负荷 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000378
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_PQP2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000379 | 压缩机2排气压力 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000379
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_PZF2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000380 | 压缩机2膨胀阀开度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000380
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_XQP2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000381 | 压缩机2吸气压力 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000381
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_YGT2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000382 | 压缩机2液管温度 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000382
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_TIME1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000383 | 压缩机1运行时间 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000383
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_TIME2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000384 | 压缩机2运行时间 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000384
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_N1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000385 | 压缩机1启动次数 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000385
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_N2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000386 | 压缩机2启动次数 | 单位：m³/h | tue=开，false=关 | 10031101000386
地源热泵 | /CH_1/CH/S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000387 | 机组运行状态 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000387
地源热泵 | /CH_1/CH/F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000388 | 故障状态 | {0=false正常,1=true故障} | tue=开，false=关 | 10031101000388
地源热泵 | /CH_1/CH/YHB/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000389 | 用户泵状态 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000389
地源热泵 | /CH_1/CH/DYB/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000390 | 地源泵状态 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000390
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000391 | 压缩机1运行状态 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000391
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000392 | 压缩机2运行状态 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000392
地源热泵 | /CH_1/CH/FH1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000393 | 压缩机1负荷 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000393
地源热泵 | /CH_1/CH/FH2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000394 | 压缩机2负荷 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000394
地源热泵 | /CH_1/CH/YSJ_PQT2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000395 | 压缩机2排气温度 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000395
地源热泵 | /CH_1/CH/T_SET_L/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000396 | 设定温度供冷 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000396
地源热泵 | /CH_1/CH/T_SET_R/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000397 | 设定温度供热 | {0=false停止,1=true运行} | tue=开，false=关 | 10031101000397
地源热泵 | /CH_1/CH/MS/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000398 | 运行模式 | {0=false,1=true} | tue=开，false=关 | 10031101000398
地源热泵 | /CH_1/CH/C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1101 | 地源热泵 | 000399 | 控制 | {0=false停止,1=true启动} | tue=开，false=关 | 10031101000399
水泵9 | /CP/XHB_9/P_9/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000400 | 进泵压力 | 单位：bar | tue=开，false=关 | 10030415000400
水泵9 | /CP/XHB_9/P_10/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000401 | 出泵压力 | 单位：bar | tue=开，false=关 | 10030415000401
水泵9 | /CP/XHB_9/BI_XHB_S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000402 | 水泵运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10030415000402
水泵9 | /CP/XHB_9/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000403 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10030415000403
水泵9 | /CP/XHB_9/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000404 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030415000404
水泵9 | /CP/XHB_9/BO_XHB_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000405 | 水泵故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10030415000405
水泵9 | /CP/XHB_9/AI_XHB_BP_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000406 | 水泵变频反馈 | 单位：% | ture=故障，false=正常 | 10030415000406
水泵9 | /CP/XHB_9/AO_XHB_BP_C/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000407 | 水泵变频控制 | 单位：% | ture=故障，false=正常 | 10030415000407
水泵9 | /CP/XHB_9/BO_XHB_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0415 | 水泵 | 000408 | 水泵控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10030415000408
锅炉1 | /GL1/T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1201 | 锅炉 | 000409 | 媒水温度 | 单位：℃ | ture=启动，false=停止 | 10031201000409
锅炉1 | /GL1/RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1201 | 锅炉 | 000410 | 回水温度 | 单位：℃ | ture=启动，false=停止 | 10031201000410
锅炉1 | /GL1/S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1201 | 锅炉 | 000411 | 状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031201000411
锅炉1 | /GL1/F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1201 | 锅炉 | 000412 | 故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10031201000412
锅炉1 | /GL1/SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1201 | 锅炉 | 000413 | 供水温度 | 单位：℃ | ture=故障，false=正常 | 10031201000413
锅炉1 | /GL1/BO_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1201 | 锅炉 | 000414 | 控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10031201000414
锅炉1 | /GL1/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1201 | 锅炉 | 000415 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10031201000415
锅炉1 | /GL1/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1201 | 锅炉 | 000416 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10031201000416
锅炉2 | /GL2/SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1202 | 锅炉 | 000417 | 供水温度 | 单位：℃ | ture=故障，false=正常 | 10031202000417
锅炉2 | /GL2/T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1202 | 锅炉 | 000418 | 媒水温度 | 单位：℃ | ture=故障，false=正常 | 10031202000418
锅炉2 | /GL2/RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1202 | 锅炉 | 000419 | 回水温度 | 单位：℃ | ture=故障，false=正常 | 10031202000419
锅炉2 | /GL2/S/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1202 | 锅炉 | 000420 | 状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031202000420
锅炉2 | /GL2/F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1202 | 锅炉 | 000421 | 故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10031202000421
锅炉2 | /GL2/BO_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1202 | 锅炉 | 000422 | 控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10031202000422
锅炉2 | /GL2/alarm/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1202 | 锅炉 | 000423 | 水泵软故障复位 | {0=false,1=true} | ture=清除故障 | 10031202000423
锅炉2 | /GL2/fuwei/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1202 | 锅炉 | 000424 | 水泵软故障状态 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10031202000424
平台控制相关点位 | /SYS/PingTai_F/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1301 | 平台控制 | 000425 | 平台故障 | {0=false,1=true} | ture=故障，false=正常 | 10031301000425
平台控制相关点位 | /SYS/C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1301 | 平台控制 | 000426 | 平台下发启动命令 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10031301000426
平台控制相关点位 | /SYS/MS_SET_sum/ | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1301 | 平台控制 | 000427 | GK1：蓄水罐释冷 | {1=GK1：蓄水罐释冷,2=GK2：消防水池释冷,3=GK3：蓄水罐及消防水池释冷,4=GK4：地源热泵、蓄水罐、消防水池供冷,5=GK5：地源热泵供冷,6=GK6：地源热泵、蓄水罐供冷,7=GK7：地源热泵、消防水池供冷,8=GK8：地源热泵往蓄水罐蓄冷,9=GK9：地源热泵往消防水池蓄冷} | ture=启动，false=停止 | 10031301000427
平台控制相关点位 | /SYS/MS_SET_win/ | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1301 | 平台控制 | 000428 | 工况11：蓄水罐释热、电锅炉供热 | {10=GK10：蓄水罐释热,11=工况11：蓄水罐释热、电锅炉供热,12=工况12：蓄水罐释热、氢燃料电池余热供热,13=工况13：氢燃料电池余热供热,14=工况14：地源热泵、氢燃料电池余热供热,15=工况15：地源热泵、电锅炉、氢燃料电池供热,16=工况16：氢燃料电池供热、氢燃料电池往蓄水罐蓄热,17=工况17：氢燃料电池余热往蓄水罐蓄热,18=工况18：地源热泵、氢燃料电池余热往蓄水罐蓄热,19=工况19：地源热泵、电锅炉、氢燃料电池往蓄水罐蓄热,20=工况20：地源热泵、氢燃料电池供热，地源热泵蓄热,21=工况21：热泵、锅炉、氢供热，热泵、锅炉往蓄水池蓄热,49=GK49} | ture=启动，false=停止 | 10031301000428
平台控制相关点位 | /SYS/S_W/ | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1301 | 平台控制 | 000429 | 季节选择 | {10=GK10：蓄水罐释热,11=工况11：蓄水罐释热、电锅炉供热,12=工况12：蓄水罐释热、氢燃料电池余热供热,13=工况13：氢燃料电池余热供热,14=工况14：地源热泵、氢燃料电池余热供热,15=工况15：地源热泵、电锅炉、氢燃料电池供热,16=工况16：氢燃料电池供热、氢燃料电池往蓄水罐蓄热,17=工况17：氢燃料电池余热往蓄水罐蓄热,18=工况18：地源热泵、氢燃料电池余热往蓄水罐蓄热,19=工况19：地源热泵、电锅炉、氢燃料电池往蓄水罐蓄热,20=工况20：地源热泵、氢燃料电池供热，地源热泵蓄热,21=工况21：热泵、锅炉、氢供热，热泵、锅炉往蓄水池蓄热,49=GK49} | ture=启动，false=停止 | 10031301000429
平台控制相关点位 | /SYS/GK22/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1301 | 平台控制 | 000430 | 特殊工况22启用 | {0=false,1=true} | ture=启用，false=禁用 | 10031301000430
平台控制相关点位 | /SYS/PingTai_C_shiyong/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1301 | 平台控制 | 000431 | 响应平台工况 | {0=false,1=true} | ture=响应，false=不响应 | 10031301000431
平台控制相关点位 | /SYS/GL_XR_qiyong/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1301 | 平台控制 | 000432 | 过渡季锅炉向地热井蓄热启用 | {0=false,1=true} | ture=启用，false=禁用 | 10031301000432
能源中心板换 | /BH3/YICI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000433 | 一次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=启用，false=禁用 | 10031401000433
能源中心板换 | /BH3/YICI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000434 | 一次侧供水压力 | 单位：bar | ture=启用，false=禁用 | 10031401000434
能源中心板换 | /BH3/YICI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000435 | 一次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=启用，false=禁用 | 10031401000435
能源中心板换 | /BH3/YICI_RW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000436 | 一次侧回水压力 | 单位：bar | ture=启用，false=禁用 | 10031401000436
能源中心板换 | /BH3/VLV_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000437 | 水阀开度反馈 | 单位：% | ture=启用，false=禁用 | 10031401000437
能源中心板换 | /BH3/PUMP_JIN_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000438 | 水泵进口压力 | 单位：bar | ture=启用，false=禁用 | 10031401000438
能源中心板换 | /BH3/PUMP_CHU_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000439 | 水泵出口压力 | 单位：bar | ture=启用，false=禁用 | 10031401000439
能源中心板换 | /BH3/ERCI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000440 | 二次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=启用，false=禁用 | 10031401000440
能源中心板换 | /BH3/ERCI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000441 | 二次侧供水压力 | 单位：bar | ture=启用，false=禁用 | 10031401000441
能源中心板换 | /BH3/ERCI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000442 | 二次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=启用，false=禁用 | 10031401000442
能源中心板换 | /BH3/P_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000443 | 补水泵动作压力 | 单位：℃ | ture=启用，false=禁用 | 10031401000443
能源中心板换 | /BH3/Time/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000444 | 补水泵动作等待时间 | 单位：S | ture=启用，false=禁用 | 10031401000444
能源中心板换 | /BH3/P_SET1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000445 | 设定压差 | 单位：℃ | ture=启用，false=禁用 | 10031401000445
能源中心板换 | /BH3/LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000446 | 流量 | 单位：m³/h | ture=启用，false=禁用 | 10031401000446
能源中心板换 | /BH3/T_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000447 | 二次侧供水温度设定 | 单位：℃ | ture=启用，false=禁用 | 10031401000447
能源中心板换 | /BH3/FA_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000448 | 水阀开度设定 | 单位：% | ture=启用，false=禁用 | 10031401000448
能源中心板换 | /BH3/FA_MIN/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000449 | 水阀最小开度 | 单位：% | ture=启用，false=禁用 | 10031401000449
能源中心板换 | /BH3/C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000450 | 板换控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10031401000450
能源中心板换 | /BH3/F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000451 | 水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031401000451
能源中心板换 | /BH3/F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000452 | 水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031401000452
能源中心板换 | /BH3/F3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000453 | 水泵3故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031401000453
能源中心板换 | /BH3/JT_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000454 | 急停按钮 | {0=false,1=true} | ture=急停，false=正常 | 10031401000454
能源中心板换 | /BH3/BS_F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000455 | 补水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031401000455
能源中心板换 | /BH3/BS_F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000456 | 补水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031401000456
能源中心板换 | /BH3/S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000457 | 水泵1运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031401000457
能源中心板换 | /BH3/S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000458 | 水泵2运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031401000458
能源中心板换 | /BH3/S3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000459 | 水泵3运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031401000459
能源中心板换 | /BH3/BS_S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000460 | 补水泵1状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031401000460
能源中心板换 | /BH3/BS_S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000461 | 补水泵2状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031401000461
能源中心板换 | /BH3/PINLV_FK1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000462 | 水泵1频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031401000462
能源中心板换 | /BH3/PINLV_FK2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000463 | 水泵2频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031401000463
能源中心板换 | /BH3/PINLV_FK3/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000464 | 水泵3频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031401000464
能源中心板换 | /BH3/FA_AM/ | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1401 | 板式换热器 | 000465 | 水阀控制手动 | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031401000465
消防水池板换 | /BH4/YICI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000466 | 一次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031402000466
消防水池板换 | /BH4/YICI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000467 | 一次侧供水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031402000467
消防水池板换 | /BH4/YICI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000468 | 一次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031402000468
消防水池板换 | /BH4/YICI_RW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000469 | 一次侧回水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031402000469
消防水池板换 | /BH4/VLV_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000470 | 水阀开度反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031402000470
消防水池板换 | /BH4/PUMP_JIN_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000471 | 水泵进口压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031402000471
消防水池板换 | /BH4/PUMP_CHU_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000472 | 水泵出口压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031402000472
消防水池板换 | /BH4/ERCI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000473 | 二次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031402000473
消防水池板换 | /BH4/ERCI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000474 | 二次侧供水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031402000474
消防水池板换 | /BH4/ERCI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000475 | 二次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031402000475
消防水池板换 | /BH4/P_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000476 | 补水泵动作压力 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031402000476
消防水池板换 | /BH4/Time/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000477 | 补水泵动作等待时间 | 单位：S | ture=运行，false=停止 | 10031402000477
消防水池板换 | /BH4/P_SET1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000478 | 设定压差 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031402000478
消防水池板换 | /BH4/LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000479 | 流量 | 单位：m³/h | ture=运行，false=停止 | 10031402000479
消防水池板换 | /BH4/T_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000480 | 二次侧供水温度设定 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031402000480
消防水池板换 | /BH4/FA_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000481 | 水阀开度设定 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031402000481
消防水池板换 | /BH4/FA_MIN/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000482 | 水阀最小开度 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031402000482
消防水池板换 | /BH4/C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000483 | 板换控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10031402000483
消防水池板换 | /BH4/F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000484 | 水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031402000484
消防水池板换 | /BH4/F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000485 | 水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031402000485
消防水池板换 | /BH4/F3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000486 | 水泵3故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031402000486
消防水池板换 | /BH4/JT_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000487 | 急停按钮 | {0=false,1=true} | ture=急停，false=正常 | 10031402000487
消防水池板换 | /BH4/BS_F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000488 | 补水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031402000488
消防水池板换 | /BH4/BS_F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000489 | 补水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031402000489
消防水池板换 | /BH4/S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000490 | 水泵1运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031402000490
消防水池板换 | /BH4/S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000491 | 水泵2运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031402000491
消防水池板换 | /BH4/S3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000492 | 水泵3运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031402000492
消防水池板换 | /BH4/BS_S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000493 | 补水泵1状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031402000493
消防水池板换 | /BH4/BS_S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000494 | 补水泵2状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031402000494
消防水池板换 | /BH4/PINLV_FK1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000495 | 水泵1频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031402000495
消防水池板换 | /BH4/PINLV_FK2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000496 | 水泵2频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031402000496
消防水池板换 | /BH4/PINLV_FK3/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000497 | 水泵3频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031402000497
消防水池板换 | /BH4/FA_AM/ | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1402 | 板式换热器 | 000498 | 水阀控制手动 | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031402000498
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/YICI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000499 | 一次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031403000499
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/YICI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000500 | 一次侧供水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031403000500
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/YICI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000501 | 一次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031403000501
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/YICI_RW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000502 | 一次侧回水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031403000502
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/VLV_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000503 | 水阀开度反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031403000503
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/PUMP_JIN_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000504 | 水泵进口压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031403000504
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/PUMP_CHU_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000505 | 水泵出口压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031403000505
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/ERCI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000506 | 二次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031403000506
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/ERCI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000507 | 二次侧供水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031403000507
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/ERCI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000508 | 二次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031403000508
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/P_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000509 | 补水泵动作压力 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031403000509
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/Time/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000510 | 补水泵动作等待时间 | 单位：S | ture=运行，false=停止 | 10031403000510
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/P_SET1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000511 | 设定压差 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031403000511
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000512 | 流量 | 单位：m³/h | ture=运行，false=停止 | 10031403000512
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/T_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000513 | 二次侧供水温度设定 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031403000513
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/FA_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000514 | 水阀开度设定 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031403000514
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/FA_MIN/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000515 | 水阀最小开度 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031403000515
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000516 | 板换控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10031403000516
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000517 | 水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031403000517
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000518 | 水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031403000518
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/F3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000519 | 水泵3故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031403000519
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/JT_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000520 | 急停按钮 | {0=false,1=true} | ture=急停，false=正常 | 10031403000520
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/BS_F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000521 | 补水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031403000521
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/BS_F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000522 | 补水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031403000522
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000523 | 水泵1运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031403000523
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000524 | 水泵2运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031403000524
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/S3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000525 | 水泵3运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031403000525
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/BS_S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000526 | 补水泵1状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031403000526
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/BS_S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000527 | 补水泵2状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031403000527
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/PINLV_FK1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000528 | 水泵1频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031403000528
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/PINLV_FK2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000529 | 水泵2频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031403000529
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/PINLV_FK3/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000530 | 水泵3频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031403000530
运动员村 BH_DK1_A | /BH_DK1_A/FA_AM/ | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1403 | 板式换热器 | 000531 | 水阀控制手动 | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031403000531
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/YICI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000532 | 一次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031404000532
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/YICI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000533 | 一次侧供水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031404000533
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/YICI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000534 | 一次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031404000534
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/YICI_RW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000535 | 一次侧回水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031404000535
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/VLV_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000536 | 水阀开度反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031404000536
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/PUMP_JIN_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000537 | 水泵进口压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031404000537
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/PUMP_CHU_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000538 | 水泵出口压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031404000538
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/ERCI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000539 | 二次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031404000539
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/ERCI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000540 | 二次侧供水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031404000540
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/ERCI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000541 | 二次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031404000541
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/P_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000542 | 补水泵动作压力 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031404000542
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/Time/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000543 | 补水泵动作等待时间 | 单位：S | ture=运行，false=停止 | 10031404000543
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/P_SET1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000544 | 设定压差 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031404000544
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000545 | 流量 | 单位：m³/h | ture=运行，false=停止 | 10031404000545
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/T_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000546 | 二次侧供水温度设定 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031404000546
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/FA_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000547 | 水阀开度设定 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031404000547
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/FA_MIN/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000548 | 水阀最小开度 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031404000548
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000549 | 板换控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10031404000549
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000550 | 水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031404000550
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000551 | 水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031404000551
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/F3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000552 | 水泵3故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031404000552
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/JT_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000553 | 急停按钮 | {0=false,1=true} | ture=急停，false=正常 | 10031404000553
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/BS_F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000554 | 补水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031404000554
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/BS_F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000555 | 补水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031404000555
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000556 | 水泵1运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031404000556
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000557 | 水泵2运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031404000557
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/S3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000558 | 水泵3运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031404000558
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/BS_S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000559 | 补水泵1状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031404000559
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/BS_S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000560 | 补水泵2状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031404000560
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/PINLV_FK1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000561 | 水泵1频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031404000561
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/PINLV_FK2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000562 | 水泵2频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031404000562
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/PINLV_FK3/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000563 | 水泵3频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031404000563
运动员村 BH_DK2_B | /BH_DK2_B/FA_AM/ | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1404 | 板式换热器 | 000564 | 水阀控制手动 | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031404000564
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/YICI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000565 | 一次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031405000565
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/YICI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000566 | 一次侧供水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031405000566
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/YICI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000567 | 一次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031405000567
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/YICI_RW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000568 | 一次侧回水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031405000568
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/VLV_FK/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000569 | 水阀开度反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031405000569
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/PUMP_JIN_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000570 | 水泵进口压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031405000570
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/PUMP_CHU_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000571 | 水泵出口压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031405000571
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/ERCI_SW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000572 | 二次侧供水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031405000572
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/ERCI_SW_P/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000573 | 二次侧供水压力 | 单位：bar | ture=运行，false=停止 | 10031405000573
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/ERCI_RW_T/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000574 | 二次侧回水温度 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031405000574
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/P_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000575 | 补水泵动作压力 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031405000575
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/Time/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000576 | 补水泵动作等待时间 | 单位：S | ture=运行，false=停止 | 10031405000576
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/P_SET1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000577 | 设定压差 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031405000577
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/LL/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000578 | 流量 | 单位：m³/h | ture=运行，false=停止 | 10031405000578
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/T_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000579 | 二次侧供水温度设定 | 单位：℃ | ture=运行，false=停止 | 10031405000579
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/FA_SET/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000580 | 水阀开度设定 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031405000580
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/FA_MIN/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000581 | 水阀最小开度 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031405000581
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000582 | 板换控制 | {0=false,1=true} | ture=启动，false=停止 | 10031405000582
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000583 | 水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031405000583
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000584 | 水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031405000584
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/F3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000585 | 水泵3故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031405000585
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/JT_C/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000586 | 急停按钮 | {0=false,1=true} | ture=急停，false=正常 | 10031405000586
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/BS_F1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000587 | 补水泵1故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031405000587
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/BS_F2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000588 | 补水泵2故障 | {0=false,1=true} | ture=正常，false=故障 | 10031405000588
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000589 | 水泵1运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031405000589
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000590 | 水泵2运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031405000590
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/S3/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000591 | 水泵3运行状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031405000591
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/BS_S1/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000592 | 补水泵1状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031405000592
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/BS_S2/ | Bool | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000593 | 补水泵2状态 | {0=false,1=true} | ture=运行，false=停止 | 10031405000593
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/PINLV_FK1/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000594 | 水泵1频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031405000594
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/PINLV_FK2/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000595 | 水泵2频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031405000595
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/PINLV_FK3/ | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000596 | 水泵3频率反馈 | 单位：% | ture=运行，false=停止 | 10031405000596
运动员村 BH_DK_17_18 | /BH_DK_17_18/FA_AM/ | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1405 | 板式换热器 | 000597 | 水阀控制手动 | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031405000597
氢燃料电池 | /FC/LQ_JIN_T_z | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000598 | 冷却水进水温度（总） | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031501000598
氢燃料电池 | /FC/LQ_CHU_T_z | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000599 | 冷却水出水温度（总） | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031501000599
氢燃料电池 | /FC/LQ_JIN_T_dz | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000600 | 冷却水进水温度（电堆） | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031501000600
氢燃料电池 | /FC/LQ_CHU_T_dz | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000601 | 冷却水出水温度（电堆） | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031501000601
氢燃料电池 | /FC/LL_z | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000602 | 冷却水流量（总） | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031501000602
氢燃料电池 | /FC/LL_dz | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000603 | 冷却水流量（电堆） | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031501000603
氢燃料电池 | /FC/LL_kyj | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000604 | 冷却水流量（空压机） | {1=手动,2=自动} | ture=运行，false=停止 | 10031501000604
氢燃料电池 | /FC/S | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000605 | 系统状态 | 1启动中2运行3故障4待机5正在关机6紧急关机7开机自检 | ture=运行，false=停止 | 10031501000605
氢燃料电池 | /FC/F | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000606 | 系统故障等级 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000606
氢燃料电池 | /FC/P | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000607 | 系统输出总功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000607
氢燃料电池 | /FC/I | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000608 | 系统输出总电流 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000608
氢燃料电池 | /FC/V | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000609 | 系统输出总电压 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000609
氢燃料电池 | /FC/P_kyj | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000610 | 空压机实时功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000610
氢燃料电池 | /FC/P_DK1_GL1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000611 | DK1_1号隔离变开关柜有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000611
氢燃料电池 | /FC/P_DK1_GL2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000612 | DK1_2号隔离变开关柜有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000612
氢燃料电池 | /FC/P_DK2_GL1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000613 | DK2_1号隔离变开关柜有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000613
氢燃料电池 | /FC/P_DK2_GL2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000614 | DK2_2号隔离变开关柜有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000614
氢燃料电池 | /FC/P_GL1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000615 | 1号隔离变开关柜有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000615
氢燃料电池 | /FC/P_GL2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000616 | 2号隔离变开关柜有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000616
氢燃料电池 | /FC/P_GL3 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000617 | 3号隔离变开关柜有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000617
氢燃料电池 | /FC/ZGL1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000618 | 1#总功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000618
氢燃料电池 | /FC/ZGL2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000619 | 2#总功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000619
氢燃料电池 | /FC/ZGL4 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000620 | 3#总功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000620
氢燃料电池 | /FC/ZGL4 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000621 | 4#总功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000621
氢燃料电池 | /FC/ZGL5 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000622 | 5#总功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000622
氢燃料电池 | /FC/ZGL6 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000623 | 6#总功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000623
氢燃料电池 | /FC/FDZL1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000624 | 1#总放电量 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000624
氢燃料电池 | /FC/FDZL2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000625 | 2#总放电量 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000625
氢燃料电池 | /FC/FDZL3 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000626 | 3#总放电量 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000626
氢燃料电池 | /FC/FDZL4 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000627 | 4#总放电量 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000627
氢燃料电池 | /FC/FDZL5 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000628 | 5#总放电量 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000628
氢燃料电池 | /FC/FDZL6 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000629 | 6#总放电量 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000629
氢燃料电池 | /FC/P_1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000630 | 1#有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000630
氢燃料电池 | /FC/P_2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000631 | 2#有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000631
氢燃料电池 | /FC/P_3 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000632 | 3#有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000632
氢燃料电池 | /FC/P_4 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000633 | 4#有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000633
氢燃料电池 | /FC/P_DK1_1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000634 | DK1_1#有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000634
氢燃料电池 | /FC/P_DK1_2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000635 | DK1_2#有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000635
氢燃料电池 | /FC/P_DK2_1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000636 | DK2_1#有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000636
氢燃料电池 | /FC/P_DK2_2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000637 | DK2_2#有功功率 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000637
氢燃料电池 | /FC/I_dj | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000638 | 电解电流 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000638
氢燃料电池 | /FC/I_dy | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000639 | 电解电压 | 1无故障2一级故障3二级故障4三级故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000639
氢燃料电池 | /FC/S_tyq | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000640 | 调压橇设备状态 | 1待机2运行3故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000640
氢燃料电池 | /FC/S_zqq | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000641 | 调压橇设备状态 | 1待机2运行3故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000641
氢燃料电池 | /FC/S_czyb | Enum | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000642 | 产站仪表状态 | 1待机2运行3故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000642
氢燃料电池 | /FC/Q_cl | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000643 | 氢气实时产量 | 1待机2运行3故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000643
氢燃料电池 | /FC/Q_zcl | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 1501 | 氢燃料电池 | 000644 | 氢气总产量 | 1待机2运行3故障 | ture=运行，false=停止 | 10031501000644
水箱温度 | /SX_T/T1 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000645 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000645
水箱温度 | /SX_T/T2 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000646 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000646
水箱温度 | /SX_T/T3 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000647 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000647
水箱温度 | /SX_T/T4 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000648 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000648
水箱温度 | /SX_T/T5 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000649 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000649
水箱温度 | /SX_T/T6 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000650 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000650
水箱温度 | /SX_T/T7 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000651 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000651
水箱温度 | /SX_T/T8 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000652 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000652
水箱温度 | /SX_T/T9 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000653 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000653
水箱温度 | /SX_T/T10 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000654 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000654
水箱温度 | /SX_T/T11 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000655 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000655
水箱温度 | /SX_T/T12 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000656 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000656
水箱温度 | /SX_T/T13 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000657 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000657
水箱温度 | /SX_T/T14 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000658 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000658
水箱温度 | /SX_T/T15 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000659 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000659
水箱温度 | /SX_T/T16 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000660 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000660
水箱温度 | /SX_T/T17 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000661 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000661
水箱温度 | /SX_T/T18 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000662 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000662
水箱温度 | /SX_T/T19 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000663 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000663
水箱温度 | /SX_T/T20 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000664 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000664
水箱温度 | /SX_T/T21 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000665 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000665
水箱温度 | /SX_T/T22 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000666 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000666
水箱温度 | /SX_T/T23 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000667 | 温度 | 单位：℃ | 底部 | 10030601000667
水箱温度 | /SX_T/T24 | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000668 | 温度 | 单位：℃ | 顶部 | 10030601000668
水箱液位 | /SX_T/YW | Real | 1003 | 榆林能源站暖通系统 | 0601 | 蓄能水箱 | 000669 | 液位 | 单位：m | 顶部 | 10030601000669